附件1：

**技术参数**

**一、服务范围**

1.项目概况：负责以下设备的净化空调系统（含新风、制冷、净化系统）维修、保养工作

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **服务期限** | **服务内容** | **设备厂家** |
| 1 | 检验科净化空调机组 | 室内机：TAC0610CHX-2.20 | 1年 | 1.无限次叫修，到达现场时间≤4H；  2.每年定期维护保养≥4次；  3.每月巡检及格栅消毒≥2次；  4.每年配件箱检查、清洁≥2次；  5.更换初效、中效、高效过滤器（初效≥4次/年、中效≥2次/年、高效≥1次/年）；  6.免费更换≤500元备件。 | 南京天加环境科技有限公司 |
| 室外机：TSAXO20BR2 |
| 2 | 静配中心净化空调机组 | 室内机：VAC0810A25HM | 维克（天津）有限公司 |
| 室内机：VAC1015A25HM |
| 室外机：VAXM25021F |
| 室外机：VAXM10021N |
| 室外机：VAXM15024N |

2.本项目投标价包含维修费、保养费、清洗费、税费及单价≤500元的配件费。

3.清洗要求：

（1）清洗新风机过滤网要求：清洗时应用软刷进行刷洗干净，再用清水完全冲洗干净、晒干，方可安装。

（2）机组清洗要求：对机组内部的表面进行喷洒（对电器、电机、风机等进行保护措施），对表冷器、过滤网等进行清洗，然后用毛巾进行擦洗（对有明显污垢的地方用刷子进行重点洗刷），擦拭时应按照由里向外进行。进行送电、开机运行，查看运行信息，确保机组正常运行。

（3）加湿器清洗：每年度加湿器关闭后或开启前对加湿桶进行深度清洁，配电线路进行除尘紧固，并检查蒸汽管漏气或断裂及时更换。

（4）机组卫生清理：对机组四周及内部进行除尘，擦拭，确保风柜整洁。

4.每次巡查、清洗及上油保养后按照要求填写表格并按规定上墙记录。

5.响应时间：接到院方报修后，须在4小时内到达现场维修。乙方无法维修时需立即向院方汇报设备故障原因、维修情况、修复时间等情况。巡查、清洗过程中发现老化以及损坏的部件，需及时记录并更换原厂全新配件，更换配件前须提前联系药械供应科维修人员到场验收。

二、**支付方式**

维保服务费在合同生效后30日内一次性支付。